Rodzaj i zakres prowadzonych badań diagnostycznych rurociągu pary świeżej 3R302 oraz rurociągu 0R302

w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.

- Elementy rurociągu wytypowane do badań.

Elementy rurociągu pary świeżej 3R302 oraz rurociągu 0R302 zlokalizowanego w obrębie bloku nr 3 zgodnie z schematami nr 1 i nr 2 wytypowane do badań:

- Zamocowania nr Z1÷ Z14;– 14 kpl;

- Łuki gładkie: K1; K2; K5; K6; K7; K8; K9; K11 – szt. 8;

- Trójniki staliwne: TR0; TR1; TR2; TR4 – szt. 4;

- Spoiny czołowe w obrębie badanych łuków gładkich szt. 14 – spoiny wybrane na podstawie oględzin;

- Spoiny w obrębie trójników szt. 12.

- Przygotowanie elementów rurociągu do badań.

Oferta powinna zawierać wszelkie niezbędne prace przygotowawcze elementów rurociągu do przeprowadzenia badań, a w szczególności zakres ten powinien obejmować:

- Wykonanie rusztowań i / lub podestów do elementów rurociągu,

- Oczyszczenie z pyłu, przecięcie króćców do badań endoskopowych,

- Spawanie przeciętych spoin króćców, rur itp. wraz z wykonaniem OC (obróbki cieplnej) po spawaniu (dotyczy elementów wymagających OC), wykonanie poświadczenia z prac spawalniczych, uzgodnienia z UDT,

- Demontaż i montaż izolacji w niezbędnym zakresie,

- Szlifowanie powierzchni elementów do pomiarów grubości oraz badania magnetyczno-proszkowego,

- Inne prace niewymienione powyżej, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Powyższy zakres prac dotyczy elementów rurociągów poddanych badaniom, dla których jest to wymagane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i  wynikających z zakresu badań dla poszczególnych elementów.

Uwaga!

Materiały i części niezbędne do wykonania przedmiotu umowy (w tym izolację) dostarcza Wykonawca na własny koszt.

- Zakres badań.

- Pomiary geodezyjne przemieszczeń rurociągów w stanie zimnym i gorącym;

- Inwentaryzacja i ocena techniczna układu zawieszeń w stanach zimnym i gorącym wraz z zaleceniami remontowymi i regulacją. Dotyczy zawieszeń Z1÷ Z14;– 14 kpl;

- Badania metalograficzne warstw powierzchniowych za pomocą replik wraz z oceną stanu struktury i pomiarami twardości. Dotyczy kolan K1; K2; K5; K6; K7; K8; K9; K11 – szt. 8; oraz trójników TR0; TR1; TR2; TR4 – szt. 4;

- Badania defektoskopowe ultradźwiękowe z pomiarem grubości ścianki. Dotyczy kolan K1; K2; K5; K6; K7; K8; K9; K11.

- Badania magnetyczno-proszkowe (badania MT) powierzchni kolan w strefie rozciąganej, trójników w całości.  Dotyczy kolan K1; K2; K5; K6; K7; K8; K9; K11; oraz trójników TR0; TR1; TR2; TR4;

- Badania złączy spawanych doczołowych metodą magnetyczno - proszkową. Dotyczy spoin w obrębie kolan K1; K2; K5; K6; K7; K8; K9; K11 oraz spoin doczołowych w obrębie trójników TR0; TR1; TR2; TR4.

- Badania złączy spawanych doczołowych metodą ultradźwiękową. Dotyczy spoin w obrębie kolan K1; K2; K5; K6; K7; K8; K9; K11 oraz spoin doczołowych w obrębie trójników TR0; TR1; TR2; TR4.

- Pomiary geometryczne elementów ( średnica ) z określeniem owalizacji. Dotyczy kolan K1; K2; K5; K6; K7; K8; K9; K11.

- Badania endoskopowe na obecność pęknięć. Dotyczy kolan K1; K2; K5; K6; K7; K8; K9; K11 oraz trójników TR0; TR1; TR2; TR4.

- Inne wymagania

Wykonawca sporządzi orzeczenie wstępne zawierające wykaz elementów, których stan techniczny dyskwalifikuje je z dalszej eksploatacji na podstawie przeprowadzonych badań oraz przedstawi sposób naprawy zdyskwalifikowanego elementu rurociągu. Termin przekazania orzeczenia wstępnego do 10 dni kalendarzowych od zakończenia badań obiektowych. Sprawozdania z przeprowadzonych badań zawierające orzeczenie końcowe o stanie technicznym i analizę żywotności elementów poddanych badaniom zostaną dostarczone w terminie do 31.10.2022r.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |