|  | Zawada,26..07. 2022r. |
| --- | --- |
| 2022/ /TM |  |

Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Połańcu Zawada 26 przeprowadza badanie rynku

w zakresie: -  Wykonanie usług w zakresie   Remont klimatyzacji nastawni blokowych  w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 obejmującej zakres DOSTAW/USŁUG opisanych w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą elektroniczną na adresy e-mail:

chmielewski.ryszard@enea.pl,

w terminie do dnia 10.08.2022 r. do godz. 10:00.

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt mailowy jak wyżej lub telefoniczny  15 865 67 89. Mob. 600 278 124.

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

Z poważaniem

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz informacji,

- Załącznik nr 2 – Załaczniki SIWZ Nr I i II.

| Załącznik nr 1 – Formularza informacji. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (pieczęć wykonawcy) |  |  |  |
| Informacja dotycząca badania rynku w zakresie: Remont klimatyzacji nastawni blokowych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 POŁANIEC. |  |  |  |
| Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): |  |  |  |
| działając w imieniu i na rzecz: |  |  |  |
| Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: |  |  |  |
| CENA NETTO: |  | ……………………………………… zł |  |
| W tym w szczególności ceny jednostkowe wg załącznika nr ………… do niniejszej informacji cenowej. - Istotne założenia przyjęte do wyceny zakresu prac. |

- Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

- Oświadczenie o podleganiu przedmiotu dostawy/usługi pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP

- Oświadczamy że przedmiotowa dostawa/usługa: - 3.1. podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP – na podstawie załącznika nr 15 do ustawy o VAT - Kod PKWIU ……………………………… - 3.2. nie podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP kod PKWIU ………………………………. - *niepotrzebne skreślić

| Miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela wykonawcy |
| --- | --- |

Załacznik Nr 2

Zakres prac

1.   Dostawa, montażu uruchomienie1sztszafy klimatyzacji precyzyjnej 3 modułowej o mocy chłodniczej    min. 105 kW i mocy grzewczej min 80kW (grzałki elektryczne) w pomieszczeniu klimatyzatorni bloku3/4.

2.   Wykonanie przyłączy nowej jednostki  do istniejących kanałów tłocznych i ssących powietrza  do   pomieszczenia klimatyzowanego/ konieczność montażu nowych klap na kanałach.

3. Nawiew powietrza  chłodnego górą szafy, a powrót dołem.

4. Wydajność chłodnicza jawna netto minimum 34,8 kW przy parametrach powietrza powracającego

26o  C i wilgotności 40% i temperaturze skraplania 50oC

5. Całkowita waga jednostki wewnętrznej  nie może przekroczyć 500 kg .

6. Obecnie w  kanałach tłocznych są  zamontowane nagrzewnice  z układu  c.o./ wspomaganie w okresie zimowym/.

7. Całkowity  wydatek powietrza minimum 9800 m3/h.

8. Temperatura skraplania czynnika 50o C.

9. Współczynnik EER nie mniejszy niż 3,73.

10. Skraplacz urządzenia montowany na dachu przystosowany do temperatury otoczenia  min. 40 st. C. / dach budynku kryty papą /.

11. Max. spręż wentylatora  musi wynosić  min. 348 Pa.

12. Urządzenie  musi posiadać terminal graficzny zabudowany na  jednym module.

13. Wpięcie nowego klimatyzatora w istniejący układ wizualizacji systemu Pi z możliwością sterowania parametrami urządzenia zdalnie.

14. Urządzenia musza być wyposażone  w moduł do komunikacji poprzez protokół  Mombas / RZ485.  Karta komunikacyjna  zapewniająca monitoring do 32 urządzeń pod jednym adresem IP. Zgodna z  zainstalowanym  na obiekcje systemem  monitoringu istniejących szaf STULZ.

15. Sterowanie pracą klimatyzatora  z możliwością  wypisania modułu w przypadku  awarii  i praca pozostałymi modułami

16. Sterowanie pracą klimatyzacji sterownikiem  ściennym w pomieszczeniu  klimatyzowanym oraz możliwość sterowania miejscowego.

17. Szafy klimatyzacji  wyposażone w nawilżacze.

18. Zasilanie elektryczne dostosować do mocy urządzeń wraz z opracowaniem projektu zasilania elektrycznego. /odległość pomiędzy rozdzielnią, a zamontowaną szafą wynosi około 26 m. [trasa kablowa] wraz z rozbudową zasilania rozdzielnicy/. Warunki zasilania elektrycznego będą wydane przez Zamawiającego.

19. Obecne zabezpieczenie prądowe dla istniejących szaf wynosi 160 A.

20. Odległość od szafy klimatyzacji do skraplaczy wynosi około 12mb.

21. Otwór drzwiowy do pomieszczenia o wymiarach 2,0 x 1,4 m.

22.   Temperatura powietrza wchodząca na szafę równa temperaturze zadanej w klimatyzowanym pomieszczeniu./ możliwość uzupełnienia powietrza z zewnątrz poprzez istniejącą  czerpnie  po wymianie klap odcinających na kanale czerpni/

23.   Temperatury zadane w granicach od 18 do 28 stopni  Celsjusza.