- Enea Elektrownia Połaniec S.A.

- Zawada 26,

- 28-230 Połaniec

SIWZ

- NA

„Wykonanie napraw reaktorów SCR wraz z przynależnymi kanałami spalin”

KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV

| 50531100-7 | Modernizacja i remont urządzeń pomocniczych kotła |
| --- | --- |

- Zawada, Maj 2024 r

- Definicje

|  | Zamawiający | Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037, PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845 tel.: (15) 865 62 80, fax: (15) 865 66 88, adres internetowy: http://www.enea-polaniec.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769, Kapitał zakładowy 713.500.000,00 PLN Kapitał wpłacony 713.500.000,00 PLN |
| --- | --- | --- |
|  | Specyfikacja Techniczna | SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie napraw reaktora SCR bloku nr 6 wraz z przynależnymi kanałami spalin”. |
|  | Wykonawca | Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego |
|  | Oferta | Oznacza ofertę zawierającą cenę, składaną w ramach przez Wykonawcę |
|  | Usługi | Należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy |
|  | Dostawy | Należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację |
|  | Strony przetargu | Zamawiający i Wykonawca |
|  | Harmonogram realizacji prac | Uzgodniony z Wykonawca harmonogram przebiegu realizacji prac |
|  | Odbiory | Definicje zawarte są w Instrukcji przeprowadzenia odbiorów zadań inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008 |
|  | Dokumentacja | Odnosi się do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdań, rysunków, schematów, zestawień itp., które Wykonawca musi sporządzać w zakresie swoich działań i które są wymagane umową |
|  | IOBP | „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiającego" - zbiór zasad i procedur dla bezpiecznego wykonywania prac obowiązujący u Zamawiającego. |
|  | Prace | Są to wszelkie czynności usługowe (eksploatacyjne, diagnostyczne, remontowe) wykonywane na Urządzeniach Zamawiającego w związku z realizacją zapisów Umowy. |
|  | Materiały podstawowe | Są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych i Materiałów Pomocniczych, niezbędne do wykonywania Prac. |
|  | Materiały pomocnicze | Materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty jest w stawce za roboczogodzinę za wykonanie Prac. |
|  | Inspekcja wizualna | Działania polegające na wizualnym określeniu stanu technicznego urządzenia lub instalacji, zakończone pisemnym raportem. |
|  | Reaktor SCR | Urządzenie zainstalowane na drodze przepływu spalin z kotła do komina, wyposażone we wkłady katalityczne na których przebiega reakcja odazotowania spalin |

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu napraw reaktorów SCR bloków nr 2, 7 oraz reaktora jednego z bloków 3 lub 4 wraz z przynależnymi kanałami spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

- Zakres prac do wykonania

  - W zakres prac do wykonania w ramach napraw reaktorów SCR wraz z przynależnymi kanałami spalin wchodzą prace wymienione w poniższych tabelach.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega, że powykonawcza ilość łączna (strona lewa i prawa) wskazana w tabelach zostanie określona w uzgodnieniu z Zamawiającym

Jednakże Zamawiający zastrzega, że rzeczywista (powykonawcza) ilość łączna (strona lewa i prawa) nie może być większa od ilości podanych w tych tabelach

Oraz Zamawiający zastrzega ponadto, że niektóre albo wszystkie z prac powykonawczych podanych w tabelach być może nie będą w ogóle wykonywane (decyzja w tym temacie należy do Zamawiającego)

Ostateczny zakres prac zostanie określony po odstawieniu poszczególnego bloku do remontu oraz w trakcie realizacji prac:

  - Zakres do wykonania w zakresie napraw reaktora SCR bloku nr 2 wraz z przynależnymi kanałami spalin.

| 1 | Wykonanie napraw kanałów spalin wylotowych z reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa | J.m. | Maksymalna ilość łączna, strona lewa i prawa | Wynagrodzenie ryczałtowe/ jednostkowe powykonawcze/jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 7 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 1.2 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 1.3 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 1.4 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 1.5 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm, Creusabro. | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 1.6 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 1.7 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3. | mb | 5 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 1.8 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 1.9 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 1.10 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 1.11 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 1.12 | Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235 | mb | 10 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 1.13 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 2 | Wykonanie napraw kanałów spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa |  |  |  |
| 2.1 | Wykonanie, dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic nr V (łamacz spalin) zgodnie z rys. 165009-611503R | kpl. | 2 | ryczałt |
| 2.2 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 2.3 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 2.4 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 25 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 2.5 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 2.6 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 3 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 2.7 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 15 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 2.8 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 2.9 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 1 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 2.10 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm, Creusabro. | m2 | 3 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 2.11 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 2.12 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3. | mb | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 2.13 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 2.14 | Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235 | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 3 | Wykonanie napraw kierownic reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa |  |  |  |
| 3.1 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-1, Kr-2, Kr-4, Kr-8, Kr-9, Kr-22, Kr-23 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932507R Materiał rur: rura 42,4x5 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2. | mb | 35 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 3.2 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-10, Kr-14, Kr-24, Kr-25, Kr-26, Kr-27, Kr-21, Kr-28, Kr-31, Kr-32, Kr-33, Kr-42, Kr-43, Kr-44, Kr-45, Kr-46, Kr-47, Kr-48, Kr-49, Kr-50, Kr-51, Kr-52, Kr-53 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932519R, 165009-932517R, 165009-932516R, 165009-932515R, 165009-932512R, 165009-932511R Materiał rur: rura 88,9x8 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2. | mb | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 3.3 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 3.4 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian reaktora SCR. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 4 | Wykonanie napraw prostownicy spalin reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa |  |  |  |
| 4.1 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw prostownicy spalin, naprawa poprzez uzupełnienie ubytków kraty w elementach Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5 oraz Pr-6. Elementy o wymiarach ścian oczek krat spawane w formie nakładek spoiną przerywaną. materiał: zastosowanie będzie miał jeden rodzaj blachy o grubości 6 mm z 16Mo3 wg. EN 10028-2 zgodnie z rysunkiem 165009-932506R oraz 165009-932520R. zastosowane będzie około 1000 szt. elementów o orientacyjnym wymiarze około 300 x 196 mm | m2 | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 5 | Rusztowania dla całego zakresu będącego przedmiotem zamówienia (Zakres obejmuje kompletne prace rusztowaniowe – wykonanie projektów, montaż, przebudowę, demontaż rusztowań). | kpl. | 1 | Wynagrodzenie ryczałtowe za kpl. |
| 6 | Prace dodatkowe (uprzednio uzgadniane z Zamawiającym), wynikające z inspekcji (nie zawarte w zakresie ryczałtowym), tj. prace powykonawcze w ilości nie większej niż 500 rbg na stronę, wynikające z i rozliczane w oparciu o: • Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego, • Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP. • jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego | rbg. | 1000 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/rbg. |
| 7 | Wykonanie napraw kanałów spalin wylotowych z reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa i prawa | J.m. | Maksymalna ilość łączna, strona lewa i prawa | Wynagrodzenie ryczałtowe/ jednostkowe powykonawcze/jednostka |
| 7.1 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 7 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 7.2 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 7.3 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 7.4 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 7.5 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm, Creusabro. | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 7.6 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 7.7 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3. | mb | 5 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 7.8 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 7.9 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 7.10 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 7.11 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 7.12 | Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235 | mb | 10 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 7.13 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 8 | Wykonanie napraw kanałów spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa i prawa |  |  |  |
| 8.1 | Wykonanie, dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic nr V (łamacz spalin) zgodnie z rys. 165009-611503R | kpl. | 2 | ryczałt |
| 8.2 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 8.3 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 8.4 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 25 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 8.5 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 8.6 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 3 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 8.7 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 15 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 8.8 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 8.9 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 1 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 8.10 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm, Creusabro. | m2 | 3 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 8.11 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 8.12 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3. | mb | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 8.13 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 8.14 | Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235 | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 9 | Wykonanie napraw kierownic reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa i prawa |  |  |  |
| 9.1 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-1, Kr-2, Kr-4, Kr-8, Kr-9, Kr-22, Kr-23 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932507R Materiał rur: rura 42,4x5 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2. | mb | 35 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 9.2 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-10, Kr-14, Kr-24, Kr-25, Kr-26, Kr-27, Kr-21, Kr-28, Kr-31, Kr-32, Kr-33, Kr-42, Kr-43, Kr-44, Kr-45, Kr-46, Kr-47, Kr-48, Kr-49, Kr-50, Kr-51, Kr-52, Kr-53 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932519R, 165009-932517R, 165009-932516R, 165009-932515R, 165009-932512R, 165009-932511R Materiał rur: rura 88,9x8 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2. | mb | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 9.3 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 9.4 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian reaktora SCR. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 10 | Wykonanie napraw prostownicy spalin reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa i prawa |  |  |  |
| 10.1 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw prostownicy spalin, naprawa poprzez uzupełnienie ubytków kraty w elementach Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5 oraz Pr-6. Elementy o wymiarach ścian oczek krat spawane w formie nakładek spoiną przerywaną. materiał: zastosowanie będzie miał jeden rodzaj blachy o grubości 6 mm z 16Mo3 wg. EN 10028-2 zgodnie z rysunkiem 165009-932506R oraz 165009-932520R. zastosowane będzie około 1000 szt. elementów o orientacyjnym wymiarze około 300 x 196 mm | m2 | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 11 | Wykonanie wymiany kompensatora w kanale spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa |  |  |  |
| 11.1 | Wykonanie wymiany kompensatora w kanale spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa, zgodnie z rysunkiem nr Kompensator K2 165022-648106R | kpl. | 1 | ryczałt |
| 12 | Rusztowania dla całego zakresu będącego przedmiotem zamówienia (Zakres obejmuje kompletne prace rusztowaniowe – wykonanie projektów, montaż, przebudowę, demontaż rusztowań). | kpl. | 1 | Wynagrodzenie ryczałtowe za kpl. |
| 13 | Prace dodatkowe (uprzednio uzgadniane z Zamawiającym), wynikające z inspekcji (nie zawarte w zakresie ryczałtowym), tj. prace powykonawcze w ilości nie większej niż 1000 rbg., wynikające z i rozliczane w oparciu o: • Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego, • Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP. • jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego | rbg. | 1000 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/rbg. |
| 14 | Wykonanie napraw kanałów spalin wylotowych z reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa | J.m. | Maksymalna ilość łączna, strona lewa i prawa | Wynagrodzenie ryczałtowe/ jednostkowe powykonawcze/jednostka |
| 14.1 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 7 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 14.2 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 14.3 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 14.4 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 14.5 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm, Creusabro. | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 14.6 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 14.7 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3. | mb | 5 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 14.8 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 14.9 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 14.10 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 14.11 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 14.12 | Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235 | mb | 10 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 14.13 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 15 | Wykonanie napraw kanałów spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa |  |  |  |
| 15.1 | Wykonanie, dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic nr V (łamacz spalin) zgodnie z rys. 165009-611503R | kpl. | 2 | ryczałt |
| 15.2 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 15.3 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 15.4 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 25 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 15.5 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 15.6 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 3 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 15.7 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 15 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 15.8 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 15.9 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 1 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 15.10 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm, Creusabro. | m2 | 3 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 15.11 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 15.12 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3. | mb | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 15.13 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 15.14 | Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235 | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 16 | Wykonanie napraw kierownic reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa |  |  |  |
| 16.1 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-1, Kr-2, Kr-4, Kr-8, Kr-9, Kr-22, Kr-23 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932507R Materiał rur: rura 42,4x5 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2. | mb | 35 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 16.2 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-10, Kr-14, Kr-24, Kr-25, Kr-26, Kr-27, Kr-21, Kr-28, Kr-31, Kr-32, Kr-33, Kr-42, Kr-43, Kr-44, Kr-45, Kr-46, Kr-47, Kr-48, Kr-49, Kr-50, Kr-51, Kr-52, Kr-53 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932519R, 165009-932517R, 165009-932516R, 165009-932515R, 165009-932512R, 165009-932511R Materiał rur: rura 88,9x8 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2. | mb | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |
| 16.3 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 16.4 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian reaktora SCR. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 17 | Wykonanie napraw prostownicy spalin reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa |  |  |  |
| 17.1 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw prostownicy spalin, naprawa poprzez uzupełnienie ubytków kraty w elementach Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5 oraz Pr-6. Elementy o wymiarach ścian oczek krat spawane w formie nakładek spoiną przerywaną. materiał: zastosowanie będzie miał jeden rodzaj blachy o grubości 6 mm z 16Mo3 wg. EN 10028-2 zgodnie z rysunkiem 165009-932506R oraz 165009-932520R. zastosowane będzie około 1000 szt. elementów o orientacyjnym wymiarze około 300 x 196 mm | m2 | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |
| 18 | Rusztowania dla całego zakresu będącego przedmiotem zamówienia (Zakres obejmuje kompletne prace rusztowaniowe – wykonanie projektów, montaż, przebudowę, demontaż rusztowań). | kpl. | 1 | Wynagrodzenie ryczałtowe za kpl. |
| 19 | Prace dodatkowe (uprzednio uzgadniane z Zamawiającym), wynikające z inspekcji (nie zawarte w zakresie ryczałtowym), tj. prace powykonawcze w ilości nie większej niż 1000 rbg. (w sumie dla strony lewej i prawej), wynikające z i rozliczane w oparciu o: • Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego, • Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP. • jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego | rbg. | 1000 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/rbg. |

  - Wykonawca otworzy przed rozpoczęciem wykonywania prac oraz zamknie po zakończeniu wykonywania prac włazy remontowe (wraz z demontażem i montażem izolacji oraz wymianą sznura uszczelniającego).

  - W zakresie Wykonawcy jest transport poziomy oraz pionowy elementów niezbędnych do realizacji prac.

  - Urządzenia dźwigowe i podnośnikowe wymagane do rozładunku, magazynowania i montażu dostarczy Wykonawca. W zakresie Wykonawcy jest wszelki transport poziomy oraz pionowy elementów niezbędnych do realizacji prac.

  - W zakresie wykonawcy jest wykonanie wszelkiego rodzaju luków transportowych w poszyciu reaktora oraz przynależnych kanałach spalin w celu zapewnienia transportu elementów do wnętrza, jak również wykonanie wszelkich tymczasowych stężeń wzmacniających -  jeżeli będą wymagane.

  - W zakresie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia miejsc pracy.

  - W zakresie Wykonawcy jest ewentualne odkurzenie kanałów oraz konstrukcji reaktora jak również zaścielenie prostownicy spalin od spodu w celu umożliwienia prowadzenia równoległej realizacji prac związaną z dołożeniem wkładów katalizatora w przypadku ich dokładania lub zabezpieczenie warstwy katalizatora poniżej prostownicy spalin przed jej uszkodzeniem.

- Terminy wykonania usługi

  - Realizowane w ramach Zamówienia prace będą realizowane w ramach planowych postojów bloków w terminach:

| Lp. | Nr bloku | Nazwa zadania | Rozpoczęcie | Zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Postój bloku nr 7 | Wykonanie napraw reaktora SCR bloku nr 7 wraz z przynależnymi kanałami spalin | 07.01.2025 | 18.02.2025 |
| 2. | Postój bloku nr 2 | Wykonanie napraw reaktora SCR bloku nr 2 wraz z przynależnymi kanałami spalin | 03.04.2025 | 13.05.2025 |
| 3. | Postój bloku nr 3 lub 4 | Wykonanie napraw reaktora SCR bloku nr 3 wraz z przynależnymi kanałami spalin | 10.11.2025 | 20.12.2025 |

  - Termin realizacji zadań określone w pkt 4.1 mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. O zmianie terminu Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem.

  - Planowane rozpoczęcie realizacji prac: 07.01.2025r.

  - Dokładny termin przystąpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez upoważnionego 
w Umowie przedstawiciela Zamawiającego, minimum 14 dni przed planowym  terminem rozpoczęciem prac.

- Wynagrodzenie i warunki płatności

  - Wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie ryczałtowo-jednostkowe oraz stawki roboczogodzin  obejmują wszystkie koszty wykonania Robót  w szczególności: wynagrodzenia pracowników wraz 
z narzutami, koszty Materiałów Pomocniczych i Podstawowych, koszty pracy sprzętu podstawowego takiego jak: elektronarzędzia, spawarki, narzędzia warsztatowe, podręczny sprzęt gaśniczy, transport technologiczny: wózki widłowe, akumulatorowe, ciągniki z przyczepami, środki transportu pomocniczego, żurawie, zwyżki, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, koszty ogólne i zysk, z materiałami jeżeli są uwzględnione w zapytaniu o cenę.

  - Wynagrodzenie powykonawcze za wykonanie zakresów wyszczególnionych w poniższych tabelach wyliczane jest jako suma iloczynu rzeczywistej ilości łącznej (strona lewa i prawa) i stawek powykonawczych.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zakresów wyszczególnionych w poniższych tabelach wyliczane jest jako suma iloczynu rzeczywistej ilości łącznej (strona lewa i prawa) i stawek ryczałtowych.

  - Podstawą rozliczeń Usług/Robót dodatkowych rozliczanych  POWYKONAWCZO będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o kwoty jednostkowe uzgodnione na etapie podpisywania Umowy oraz:

    - Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego,

    - Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP.

    - jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego.

  - Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego są dostępne wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.

  - Wykonawca zobligowany będzie do monitorowania postępu prac, by nie przekroczyć kwoty wynagrodzenia całkowitego określonego w Umowie.

- Podział wynagrodzenia

| 1 | Wykonanie napraw kanałów spalin wylotowych z reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa | J.m. | Maksymalna ilość łączna, strona lewa i prawa | Wynagrodzenie ryczałtowe/ jednostkowe powykonawcze/jednostka | wartość jednostkowa powykonawcza zł | maksymalna wartość powykonawcza zł | wartość ryczałtowa zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 7 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 1.2 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 1.3 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 1.4 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 1.5 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm, Creusabro. | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 1.6 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 1.7 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3. | mb | 5 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 1.8 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 1.9 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 1.10 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 1.11 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 1.12 | Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235 | mb | 10 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 1.13 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 2 | Wykonanie napraw kanałów spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Wykonanie, dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic nr V (łamacz spalin) zgodnie z rys. 165009-611503R | kpl. | 2 | ryczałt |  |  |  |
| 2.2 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 2.3 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 2.4 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 25 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 2.5 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 2.6 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 3 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 2.7 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 15 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 2.8 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 2.9 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 1 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 2.10 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm, Creusabro. | m2 | 3 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 2.11 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 2.12 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3. | mb | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 2.13 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 2.14 | Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235 | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 3 | Wykonanie napraw kierownic reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-1, Kr-2, Kr-4, Kr-8, Kr-9, Kr-22, Kr-23 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932507R Materiał rur: rura 42,4x5 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2. | mb | 35 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 3.2 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-10, Kr-14, Kr-24, Kr-25, Kr-26, Kr-27, Kr-21, Kr-28, Kr-31, Kr-32, Kr-33, Kr-42, Kr-43, Kr-44, Kr-45, Kr-46, Kr-47, Kr-48, Kr-49, Kr-50, Kr-51, Kr-52, Kr-53 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932519R, 165009-932517R, 165009-932516R, 165009-932515R, 165009-932512R, 165009-932511R Materiał rur: rura 88,9x8 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2. | mb | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 3.3 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 3.4 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian reaktora SCR. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 4 | Wykonanie napraw prostownicy spalin reaktora SCR bloku nr 2, strona lewa i prawa |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw prostownicy spalin, naprawa poprzez uzupełnienie ubytków kraty w elementach Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5 oraz Pr-6. Elementy o wymiarach ścian oczek krat spawane w formie nakładek spoiną przerywaną. materiał: zastosowanie będzie miał jeden rodzaj blachy o grubości 6 mm z 16Mo3 wg. EN 10028-2 zgodnie z rysunkiem 165009-932506R oraz 165009-932520R. zastosowane będzie około 1000 szt. elementów o orientacyjnym wymiarze około 300 x 196 mm | m2 | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 5 | Rusztowania dla całego zakresu będącego przedmiotem zamówienia (Zakres obejmuje kompletne prace rusztowaniowe – wykonanie projektów, montaż, przebudowę, demontaż rusztowań). | kpl. | 1 | Wynagrodzenie ryczałtowe za kpl. |  |  |  |
| 6 | Prace dodatkowe (uprzednio uzgadniane z Zamawiającym), wynikające z inspekcji (nie zawarte w zakresie ryczałtowym), tj. prace powykonawcze w ilości nie większej niż 500 rbg na stronę, wynikające z i rozliczane w oparciu o: • Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego, • Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP. • jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego | rbg. | 1000 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/rbg. |  | 0 |  |
| 7 | Wykonanie napraw kanałów spalin wylotowych z reaktora SCR bloku nr 3 lub 4 strona lewa i prawa | J.m. | Maksymalna ilość łączna, strona lewa i prawa | Wynagrodzenie ryczałtowe/ jednostkowe powykonawcze/jednostka | wartość jednostkowa powykonawcza zł | maksymalna wartość powykonawcza zł | wartość ryczałtowa zł |
| 7.1 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 7 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 7.2 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 7.3 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 7.4 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 7.5 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm, Creusabro. | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 7.6 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 7.7 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3. | mb | 5 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 7.8 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 7.9 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 7.10 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 7.11 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 7.12 | Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235 | mb | 10 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 7.13 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 8 | Wykonanie napraw kanałów spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 3 lub 4 strona lewa i prawa |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Wykonanie, dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic nr V (łamacz spalin) zgodnie z rys. 165009-611503R | kpl. | 2 | ryczałt |  |  |  |
| 8.2 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 8.3 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 8.4 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 25 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 8.5 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 8.6 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 3 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 8.7 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 15 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 8.8 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 8.9 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 1 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 8.10 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm, Creusabro. | m2 | 3 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 8.11 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 8.12 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3. | mb | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 8.13 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 8.14 | Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235 | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 9 | Wykonanie napraw kierownic reaktora SCR bloku nr 3 lub 4 strona lewa i prawa |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-1, Kr-2, Kr-4, Kr-8, Kr-9, Kr-22, Kr-23 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932507R Materiał rur: rura 42,4x5 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2. | mb | 35 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 9.2 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-10, Kr-14, Kr-24, Kr-25, Kr-26, Kr-27, Kr-21, Kr-28, Kr-31, Kr-32, Kr-33, Kr-42, Kr-43, Kr-44, Kr-45, Kr-46, Kr-47, Kr-48, Kr-49, Kr-50, Kr-51, Kr-52, Kr-53 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932519R, 165009-932517R, 165009-932516R, 165009-932515R, 165009-932512R, 165009-932511R Materiał rur: rura 88,9x8 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2. | mb | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 9.3 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 9.4 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian reaktora SCR. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 10 | Wykonanie napraw prostownicy spalin reaktora SCR bloku nr 3 lub 4 strona lewa i prawa |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw prostownicy spalin, naprawa poprzez uzupełnienie ubytków kraty w elementach Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5 oraz Pr-6. Elementy o wymiarach ścian oczek krat spawane w formie nakładek spoiną przerywaną. materiał: zastosowanie będzie miał jeden rodzaj blachy o grubości 6 mm z 16Mo3 wg. EN 10028-2 zgodnie z rysunkiem 165009-932506R oraz 165009-932520R. zastosowane będzie około 1000 szt. elementów o orientacyjnym wymiarze około 300 x 196 mm | m2 | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 11 | Wykonanie wymiany kompensatora w kanale spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 3 lub 4 strona lewa |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Wykonanie wymiany kompensatora w kanale spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa, zgodnie z rysunkiem nr Kompensator K2 165022-648106R | kpl. | 1 | ryczałt |  |  |  |
| 12 | Rusztowania dla całego zakresu będącego przedmiotem zamówienia (Zakres obejmuje kompletne prace rusztowaniowe – wykonanie projektów, montaż, przebudowę, demontaż rusztowań). | kpl. | 1 | Wynagrodzenie ryczałtowe za kpl. |  |  |  |
| 13 | Prace dodatkowe (uprzednio uzgadniane z Zamawiającym), wynikające z inspekcji (nie zawarte w zakresie ryczałtowym), tj. prace powykonawcze w ilości nie większej niż 1000 rbg., wynikające z i rozliczane w oparciu o: • Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego, • Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP. • jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego | rbg. | 1000 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/rbg. |  | 0 |  |
| 14 | Wykonanie napraw kanałów spalin wylotowych z reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa | J.m. | Maksymalna ilość łączna, strona lewa i prawa | Wynagrodzenie ryczałtowe/ jednostkowe powykonawcze/jednostka | wartość jednostkowa powykonawcza zł | maksymalna wartość powykonawcza zł | wartość ryczałtowa zł |
| 14.1 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 7 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 14.2 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 14.3 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 14.4 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 14.5 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm, Creusabro. | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 14.6 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 14.7 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3. | mb | 5 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 14.8 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 14.9 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 14.10 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 14.11 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 14.12 | Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235 | mb | 10 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 14.13 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 15 | Wykonanie napraw kanałów spalin dolotowych do reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Wykonanie, dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic nr V (łamacz spalin) zgodnie z rys. 165009-611503R | kpl. | 2 | ryczałt |  |  |  |
| 15.2 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 15.3 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 15.4 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 25 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 15.5 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 15.6 | Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał kierownic: blacha 8mm; Creusabro 4800. | m2 | 3 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 15.7 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 15 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 15.8 | Dostawa oraz montaż nakładek z płaskownika na kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z materiału Creusabro 4800. | mb | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 15.9 | Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian kanału, dotyczy kierownic nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. | mb | 1 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 15.10 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw owiewek kompensatora. Naprawa poprzez nakładki z blachy 8mm, Creusabro. | m2 | 3 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 15.11 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 2 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 15.12 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, materiał 16Mo3. | mb | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 15.13 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian kanałów spalin wylotowych. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 4 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 15.14 | Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z kątownika 50x50x5, materiał S235 | mb | 12 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 16 | Wykonanie napraw kierownic reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-1, Kr-2, Kr-4, Kr-8, Kr-9, Kr-22, Kr-23 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932507R Materiał rur: rura 42,4x5 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2. | mb | 35 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 16.2 | Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na kierownicach Kr-10, Kr-14, Kr-24, Kr-25, Kr-26, Kr-27, Kr-21, Kr-28, Kr-31, Kr-32, Kr-33, Kr-42, Kr-43, Kr-44, Kr-45, Kr-46, Kr-47, Kr-48, Kr-49, Kr-50, Kr-51, Kr-52, Kr-53 zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932519R, 165009-932517R, 165009-932516R, 165009-932515R, 165009-932512R, 165009-932511R Materiał rur: rura 88,9x8 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2. | mb | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/mb |  | 0 |  |
| 16.3 | Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, Creusabro | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 16.4 | Dostawa materiału oraz naprawa ścian reaktora SCR. Naprawa poprzez wykonanie nakładek z blachy 6mm; materiał 16Mo3. | m2 | 8 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 17 | Wykonanie napraw prostownicy spalin reaktora SCR bloku nr 7, strona lewa i prawa |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Dostawa materiału oraz wykonanie napraw prostownicy spalin, naprawa poprzez uzupełnienie ubytków kraty w elementach Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5 oraz Pr-6. Elementy o wymiarach ścian oczek krat spawane w formie nakładek spoiną przerywaną. materiał: zastosowanie będzie miał jeden rodzaj blachy o grubości 6 mm z 16Mo3 wg. EN 10028-2 zgodnie z rysunkiem 165009-932506R oraz 165009-932520R. zastosowane będzie około 1000 szt. elementów o orientacyjnym wymiarze około 300 x 196 mm | m2 | 45 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/m2 |  | 0 |  |
| 18 | Rusztowania dla całego zakresu będącego przedmiotem zamówienia (Zakres obejmuje kompletne prace rusztowaniowe – wykonanie projektów, montaż, przebudowę, demontaż rusztowań). | kpl. | 1 | Wynagrodzenie ryczałtowe za kpl. |  |  |  |
| 19 | Prace dodatkowe (uprzednio uzgadniane z Zamawiającym), wynikające z inspekcji (nie zawarte w zakresie ryczałtowym), tj. prace powykonawcze w ilości nie większej niż 1000 rbg., wynikające z i rozliczane w oparciu o: • Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego, • Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP. • jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego | rbg. | 1000 | Wynagrodzenie jednostkowe powykonawcze zł/rbg. |  | 0 |  |
|  |  |  |  | całkowita wartość wynagrodzenia powykonawczego netto |  | 0,00 zł |  |
|  |  |  |  | całkowita wartość wynagrodzenia ryczałtowego netto |  | 0,00 zł |  |
|  |  |  |  | całkowita wartość wynagrodzenia umownego (suma całkowitej wartości wynagrodzenia ryczałtowego oraz całkowitej wartości wynagrodzenia powykonawczego) netto |  | 0,00 zł |  |

- Gwarancje

  - Wymagane jest zachowanie poprawności i tolerancji montażu wg wymagań dokumentacji,

  - Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji powinien wynosić minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego każdego zadania. Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady spowodowanej błędnym montażem, przystąpi do jej usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Warunki techniczne i organizacyjne realizacji prac będące w zakresie Wykonawcy

  - Warunki   organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się do realizacji Prac:

    - Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/20/2013), Instrukcją ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 oraz pozostałymi ogólnie obowiązującymi przepisami określonymi w pkt. 12  części II SWZ.

    - Wydawanie poleceń pisemnych wykonania pracy/ zleceń wykonania pracy / zezwoleń na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych, koordynacja prac i dopuszczanie do prac po stronie Zamawiającego.

    - Prace będące przedmiotem Umowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego. W przypadku zagrożenia związanego z niedotrzymaniem terminu zakończenia wykonywanych zaplanowanych Prac, Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem 48 godzin.

    - W okresie od podpisania umowy przed rozpoczęciem realizacji Prac:

      - Dostarczenie Wykazu osób skierowanych do realizacji Prac (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 2 do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 )

      - Ustalenie terminów i odbycia szkoleń wprowadzających o których mowa w Dokumencie związanym nr 2 do I/NB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodpłatnie Służby Zamawiającego.

      - Określenie wymogów w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych i podpisanie stosownych umów w celu zapewnienia osobom  skierowanym do realizacji umowy zaplecza o standardzie odpowiadającym wymaganiom w tym zakresie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

      - Zapoznanie się z topografią, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostałymi zasadami obowiązującymi na terenie Zamawiającego.

      - Dostarczenie do Zamawiającego w terminie do 1 tygodnia przed planowanym odstawieniem bloku do remontu szczegółowy harmonogram realizacji prac określonych  w umowie.

      - Uzyskanie dla osób przez siebie zatrudnionych upoważnienia Zamawiającego do wykonywania określonego rodzaju prac oraz pełnienia określonych funkcji w procesie organizacji prac na terenie i na rzecz Zamawiającego.

      - Sporządzenie wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji Prac oraz dostarczenie Przedstawicielowi Zamawiającego.

      - Sporządzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Części II SWZ. - Wykaz substancji niebezpiecznych

      - Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych materiałów niebezpiecznych w sposób i na zasadach wskazanych przez Zamawiającego.

      - Uzyskania od Zamawiającego warunków zabudowy kontenera / kontenerów i zgody na ich użytkowanie, jeżeli będzie to wymagane.

      - Uzyskanie upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje niebezpieczne.

      - Sporządzenie wykazu osób do kontaktów z Przedstawicielem Zamawiającego z podziałem na zakres obowiązków.

      - Przedłożenie Zamawiającemu opracowanych przez Wykonawcę szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania Prac w zakresie prac określonych w umowie.

      - Uzyskanie przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.

      - Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.

      - Uzyskania zgody na fotografowanie lub filmowanie na teren Zamawiającego, jeżeli dla realizacji zakresu umowy będzie to wymagane

  - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników oraz swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  - Personel, który będzie wykonywał prace podczas remontu, musi posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  energetycznych w zakresie wymaganym dla zakresu realizowanych prac. Zakres wymaganych świadectw kwalifikacyjnych oraz innych kwalifikacji określono w Części III SWZ.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiającemu po zakończonych okresach rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia  własnych oznaczonych kontenerów dla tymczasowego gromadzenia wytworzonych odpadów zarówno komunalnych jak i związanych z prowadzonymi pracami.

  - Wykonawca jest zobowiązany do segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego,

  - Wykonawca jest zobowiązany do Używania do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych ogniotrwałych RCF.

  - Złom stalowy stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Zamawiającym  w okresie realizacji Prac.

  - Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Zmawiającego  dotyczących realizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

  - Na czas wykonywania usług Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno–warsztatowe dla osób deklarowanych do wykonania Usług (np. kontenery).

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Powierzchnie składowe, pola odkładcze wykorzystywane dla potrzeb montażu zgodnie z ustalonym harmonogramem prac – będą udostępnione Wykonawcy nieodpłatnie. Pola odkładcze muszą być wygrodzone i oznaczone zgodnie ze standardami obowiązującymi u Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące kontroli jakości

Dla zapewnienia kontroli jakości przy realizacji Kontraktu, Wykonawca musi spełnić poniższe wymagania

  - System zarządzania jakością Wykonawcy

Wykonawca musi posiadać i stosować wdrożone systemy zarządzania jakością w zakresie (potwierdza to posiadany certyfikat umieszczony poniżej):

    - kwalifikacje wytwórcy w zakresie spawania wg. PN EN ISO 3834-2

Dokumenty te zostaną dołączone do dokumentacji jakościowej.

  - Rodzaje i zakres kontroli jakości

W celu kontroli prowadzonych prac, Wykonawca opracuje dedykowane Plany Kontroli i Badań które będą szczegółowo określały rodzaje kontroli i badań będą dla każdego zamawianego zakresu i przedstawi je Zamawiającemu w celu akceptacji.

  - Dokumentacja jakościowa

Dokumentacja jakościowa Wykonawcy powinna zawierać:

    - Plan Kontroli i Badań

    - Listę dokumentów kontroli materiałów wg normy PN-EN 10204

    - Atesty na materiały podstawowe co najmniej 3.1

    - Atesty na materiały dodatkowe do spawania co najmniej 2.2

    - Listę spawaczy wraz z certyfikatami wg. PN-EN ISO 9606

    - Listę personelu wykonującego badania NDT wraz z certyfikatami wg PN EN ISO 9712

    - Listę instrukcji technologicznych spawania (WPS / WPQR) zatwierdzonych przez jednostkę notyfikowaną

    - Protokoły z badań NDT

    - Protokoły odbiorowe OCI/OCB/OK

  - Ogólne wymagania jakościowe dla prefabrykacji i montażu

    - Wymagania odnośnie technologii spawania, uprawnień spawaczy oraz nadzoru spawalniczego:

      - Proces spawania będzie realizowany w oparciu o zatwierdzone WPQR oraz WPS, kwalifikowane na podstawie norm serii PN-EN ISO 15614 lub/i 15613.

      - Prace spawalnicze (w tym połączenia tymczasowe) mogą wykonywać tylko spawacze z odpowiednimi, aktualnymi uprawnieniami zgodnymi z normą PN EN ISO 9606

      - W celu zapewnienia wymaganej jakości procesu spawania nadzór spawalniczy musi spełniać wymagania norm PN-EN ISO 3834-2 i PN EN ISO 14731.

      - Poziom jakości spoin co najmniej „C” wg. PN-EN ISO 5817,

    - Badania nieniszczące spoin

Wszystkie złącza spawane mają być poddane badaniom:

      - wizualnym VT w zakresie 100%

      - MT lub PT w zakresie 10%

    - Sprzęt spawalniczy i kontrolno-pomiarowy

Do prowadzenia procesów spawalniczych oraz pomiarowych wymagany jest sprzęt gwarantujący osiągnięcie deklarowanej jakości. Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnego wykazu dokumentów z walidacji urządzeń kontrolno-pomiarowych, spawalniczych, termosów oraz pieców do przechowywania elektrod.

- Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego:

| L.p. | Dokumentacja | Wymagana [x] | Dokument źródłowy |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC |  |  |
|  | Kwestionariusz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z_ 6 (Załącznik do zgłoszenia Z_1 dokumentu związanego nr 2 do IOBP ) | X | Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
|  | Wykaz osób skierowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie i na rzecz Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna ( Załącznik Z_2 dokumentu związanego nr 2 do IOBP) | X | Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
|  | Wykazy osób skierowanych do wykonywania prac na terenie i na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A. ( Załącznik Z1 Dokumentu związanego nr 2 do IOBP) | X | Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
|  | Wnioski o nadanie upoważnień niezbędnych do realizacji przedmiotu usługi tj: pełnienia funkcji w procesie organizacji prac będących przedmiotu usługi | X | Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pracowników skierowanych do realizacji prac | X | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/NN/B/35/2008 |
|  | Ogólną informację o: - metodach i technologii wykonywania prac, ryzykach z tym związanych; materiałach i sprzęcie planowanym do wykorzystania podczas realizacji prac; | X | Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | X | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/NN/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie / filmowanie | X | Instrukcja zwiedzania oraz fotografowania i filmowania obiektów Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna” – I/NN/B/1/2018. |
|  | Zakres prac (uzgodniony i zatwierdzony) | X |  |
|  | Harmonogram realizacji prac (uzgodniony i zatwierdzony) oraz zaopiniowany przez służby BHP wykonawcy | X |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | X | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/MS/P/41/2014 |
|  | Plan Kontroli i Badań (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | X |  |
|  | Wniosek o wydanie warunków zabudowy kontenera / kontenerów I zgody na ich użytkowanie( Załącznik Z4 Dokumentu związanego nr 2 do IOBP), jeżeli wymagany | X | Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
|  | Aktualnych instrukcji bezpiecznego wykonywania prac, technologii ich wykonywania oraz instrukcji obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych użytych do realizacji prac | X | Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 Dokument związany nr 2 do IOBP |
|  | Wykazy maszyn, urządzeń, sprzętu lub narzędzi wykorzystywanych przez Wykonawcę do realizacji prac wraz z dokumentami potwierdzającymi ich dopuszczenie do użytkowania / eksploatacji | X | Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument związany nr 2 do IOBP) |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC |  |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP | X |  |
|  | Niezwłocznej aktualizacji wykazu osób skierowanych do wykonywania Prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 2 do IOBP) | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
|  | Tygodniowy raport realizacji Prac wraz z aspektami BHP | X |  |
|  | Niezwłocznie informacji o każdym zdarzeniu wypadkowym lub nagłym zachorowaniu związanym z pracą na terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec, zgodnie z Instrukcją postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasad postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007); | x | Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument związany nr 2 do IOBP) |
|  | Niezwłocznie informacji o każdym zauważonym zagrożeniu pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniu. | X | Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 |
|  | Tygodniowy Raport Bezpieczeństwa z kontroli stref/miejsc pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa przez osoby przez niego zatrudnione, wykonujące prace w tych strefach/miejscach. ( Załącznik Z5 dokumentu związanego nr 2 do IOBP) | X | Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
|  | W terminie do 8 – go dnia po zakończeniu miesiąca oraz zawsze po zakończeniu prowadzenia prac, jeżeli trwały krócej niż miesiąc – liczby osób Wykonawcy i jego podwykonawców, które faktycznie realizowały prace na terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec oraz liczbę godzin przepracowanych przez te osoby w okresie wymaganym raportowaniem; | X | Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument związany nr 2 do IOBP) |
|  | Dokumentacja fotograficzna, jeżeli wymagania | X |  |
|  | Dokumentacja wymagana kontraktem | X |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | X |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji Prac (zaopiniowany przez służby BHP wykonawcy i uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | X |  |
|  | Protokoły odbiorów częściowych (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | X |  |
|  | Do dnia 15 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału, Wykonawca prac dostarcza do Działu Zarządzania Środowiskiem raport zawierający informacje o odpadach wytworzonych podczas realizacji umowy. | X | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna przez podmioty zewnętrzne I/MS/P/41/2014 załącznik Z–2/I/MS/P/41/2014. |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC |  |  |
|  | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do remontu, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów | X |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia /Deklaracje zgodności / Deklaracje użytkowe /Certyfikaty dotyczące materiałów, urządzeń oraz części zastosowanych w realizacji zadania | X |  |
|  | Dokumentacja z przeprowadzonej oceny spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny | X | Instrukcja przeprowadzania oceny minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny nr I/MR/P/9/2012 |
|  | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów | X |  |
|  | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu | X |  |
|  | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu | X |  |
|  | Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji | X |  |
|  | Protokoły z badań nieniszczących /NDT/ | X |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | X |  |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru | X |  |
|  | Protokoły odbiorów końcowy (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | X |  |
|  | Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy | X | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna przez podmioty zewnętrzne I/MS/P/41/2014 załącznik Z–2/I/MS/P/41/2014. |

- Regulacje prawne, przepisy i normy

  - Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami 
i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.

  - Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej ,ochrony środowiska.

  - Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:

    - Ustawa Kodeks pracy

    - Ustawa Prawo energetyczne

    - Ustawa Prawo ochrony środowiska

    - Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

    - Ustawa o odpadach

    - Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 2

    - Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000);

    - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

    - oraz przepisów wykonawczych  wydanych na ich podstawie.

.

  - Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących 
u Zamawiającego

Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Połaniec obowiązujące Wykonawcę w czasie realizacji inwestycji . Obejmują one, co następuje:

- Na stronie internetowej Enea Połaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są wymagania obowiązujące na terenie Enea Połaniec, z którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i dostosować się do ich wymagań.

  - Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 wraz z Dokumentem Związanym Nr 3 Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac; :

  - Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

  - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi :

Nr 1 - Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO) w Elektrowni Połaniec.

Nr 2 - Dodatkowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni Połaniec, zasady wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki i uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni Połaniec przy zlecaniu prac Wykonawcom.

Nr 3 - Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych.

Nr 4 - Ogólne zasady obowiązujące podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych.

Nr 5 - Wykazy prac w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna:

- Eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego;

- Niebezpiecznych, które powinny być wykonywane na podstawie zlecenia wykonania pracy;

- Pomocniczych przy urządzeniach energetycznych;

- Niebezpiecznych, dla których wymagane jest opracowanie instrukcji organizacji robót;

- Które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji.

Nr 10 - Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach.

Nr 11 - Wzór Karty doboru środków ochronnych przed zagrożeniami.

Nr 12 - Wzór Karty pomiaru gazów i temperatury.

Nr 13 - Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót.

  - Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007)

  - Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych (I/NB/B/48/2018)

  - Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NN/B/35/2008.

  - Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NN/B/69/2008

  - I_MS _P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne

  - Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska)

  - Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni:

    - wypełnić i przesłać załącznik Z-2 Dokumentu Związanego nr 2 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy - I/NB/B/20/2013

    - podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobę przed przyjazdem) biorących udział w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w załącznikach

    - zabrać ze sobą obuwie robocze (S3), odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem (co najmniej FP2) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Elektrownia Połaniec S.A..

    - przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia szkolenia wprowadzającego umożliwiającego rozpoczęcie procedury wydania zgody na odbycie wizji lokalnej na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

- MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG:

Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawadzie 26, 
28-230 Połaniec.

- Załączniki:

  - Załącznik nr 1 – dokumentacja

- Dodatkowe wymagania:

- nieobowiązkowa wizja lokalna,

- wskazanie na etapie ofertowania wykazu podwykonawców,

- obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 15 monterów oraz 5 spawaczy z uprawnieniami zgodnie z PN-EN ISO 9606-1. Dokumenty potwierdzające stan zatrudnieni należy przedłożyć wraz z ofertą.