|  | Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Zawada 26, 28-230 Połaniec (dalej „Enea Połaniec S.A.”) |
| --- | --- |
| SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - CZĘŚĆ II NR ……………………… |  |
| ENEA Połaniec S.A. Zawada 26 28-230 Połaniec jako: ZAMAWIAJĄCY przedstawia Część II SIWZ do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na „ Wykonanie projektu modernizacji rurociągów transportowych popiołu na silos na bloku nr 9 w Enea Połaniec S.A.”, KATEGORIA DOSTAW WG KODU CPV 50531100-7; Usługi w zakresie napraw I konserwacji kotłów grzewczych. sporządził:; sprawdził pod względem merytorycznym:; sprawdził pod względem formalno-prawnym:. Damm Tomasz. sierpień 2021 |

ZAKRES RZECZOWY I TECHNICZNY

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ [Specyfikacja]

Spis treści

Strona

1.	Definicje	3

2.	Cel modernizacji rurociągów popiołu dennego na silos	3

3.	Opis techniczny rurociągów transportowych popiołu dennego na bloku nr 9 w Enea S.A.	4

4.	Zakres prac	5

5.	Terminy na wykonanie koncepcji i projektu	6

6.	Wymagania wobec Wykonawcy	7

7.	Referencje	7

8.	Dokumentacja	8

9.	Wizja lokalna	8

# Definicje

| 1. | Zamawiający | Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037, PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845 tel.: (15) 865 62 80, fax: (15) 865 66 88, adres internetowy: http://www.enea-polaniec.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769, Kapitał zakładowy 713.500.000,00 PLN Kapitał wpłacony 713.500.000,00 PLN |
| --- | --- | --- |
| 2. | Specyfikacja Techniczna | Specyfikacja techniczna [Specyfikacja] dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Wykonanie projektu modernizacji rurociągów popiołu na silos na bloku nr 9 w Enea Połaniec S.A.”,, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego |
| 3. | Zleceniobiorca | Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego |
| 4. | Oferta | Oznacza ofertę zawierającą cenę, składaną w ramach przetargu nieograniczonego przez Wykonawcę na „ Wykonanie projektu modernizacji rurociągów popiołu na silos na bloku nr 9 w Enea Połaniec S.A.” |
| 5. | Dostawy | Należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację |
| 6. | Dokumentacja | Odnosi się do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdań, rysunków, schematów, zestawień itp., które Wykonawca musi sporządzać w zakresie swoich działań i które są wymagane umową |

# Cel modernizacji rurociągów popiołu dennego na silos

Celem modernizacji układu transportu popiołu dennego jest zwiększenie niezawodności pracy instalacji poprzez zmniejszenie ilości usterek (głównie nieszczelności popiołowych). Rurociągi zostaną zaprojektowanie z zastosowaniem materiałów o zwiększonej odporności na ścieranie oraz zastosowaniem rozwiązań technicznych (np. dodatkowe kompensatory, tłumiki uderzeń, inne) mających na celu minimalizację uderzeń dynamicznych powstających podczas bieżącej eksploatacji.

# Opis techniczny rurociągów transportowych popiołu na bloku nr 9  w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Rurociągi transportowe popiołu dennego stanowią integralną część instalacji recyrkulacji popiołu z kotła fluidalnego zaprojektowanego przez firmę Raumaster.

Rurociąg transportowy popiołu składa się z 2 nitek DN100, które transportują przy pomocy sprężonego powietrza (6 bar)  popiół denny z pomp popiołowych zlokalizowanych w rejonie kotłowni K9 do silosa popiołu lotnego. Rurociągi popiołu dennego są umocowane na estakadzie przy pomocy podpór stałych DN100. Trasa rurociągu jest pokazana na rysunku nr 1

Rys. Nr 1 Trasa rurociągów popiołu dennego na silos z zaznaczonymi granicami projektu

Parametry instalacji transport popiołu dennego do silosa:

-medium: popiół denny z kotła fluidalnego

- parametry projektowe instalacji: ciśnienie 10 bar, temperatura: 300 °C

- materiał: stal S235JR + bazalt (łuki)

- średnica zewnętrzna: DN100

- grubość ścianki rury: 4,5mm

- grubość izolacji: brak izolacji

- typ zamocowań:  obejmy skręcane poziome

- ciśnienie powietrza transportowego: 6 bar

Istniejące konstrukcje wsporcze rurociągu transportowego popiołu DN100 są związane z konstrukcją budynku kotłowni i istniejącymi estakadami przy pomocy belek, wsporników i zastrzałów. Każda konstrukcja jest mocowana indywidualnie do elementów istniejących estakad I budynku głównego kotła.  Część podpór i mocowań rurociągów uległa uszkodzeniu w wyniku uderzeń hydraulicznych spowodowanych transportem pneumatycznym popiołu dennego do silosa. Na istniejących rurociągach lokalnie stwierdza się duże pocienienia spowodowane erozyjnym oddziaływaniem transportowanego materiału.

- Zakres prac

Szczegółowy zakres prac:

  - Wykonanie jednowariantowej koncepcji modernizacji układu transportu popiołu na silos przedstawiającej zakresy proponowanych zmian, w tym opis techniczny, schemat technologiczny stanu docelowego, rysunek aranżacyjny (rzut z góry) przebiegu rurociągu po modernizacji. W ramach prac koncepcyjnych zostanie również przeanalizowana możliwość optymalizacji samego procesu transportu pneumatycznego mająca na celu regulację przepływu dla minimalizacji uderzeń dynamicznych.

Koncepcja będzie zawierała wstępne założenia dla pozostałych branż wynikające z zaproponowanych w koncepcji rozwiązań technologicznych.

Koncepcja będzie podlegała opiniowaniu Zamawiającego i zatwierdzaniu rozwiązań do przyjęcia w następnym etapie.

Na etapie koncepcji Zamawiający umożliwi przeprowadzenie pomiarów (jeżeli wymagane) na istniejącym układzie transportu pneumatycznego, wraz z zabudową króćców pomiarowych w miejscach wskazanych przez Wykonawcę.

  - Wykonanie projektu wykonawczego w branży mechanicznej (rurociągi)

    - Opis techniczny projektu

    - Rysunki dyspozycyjne rurociągów transportowych popiołu z zamocowaniami, kompensatorami, i szczegółową (rodzaj materiału, średnice rurociągów i grubości ścianek) specyfikacją materiałową,

    - Rysunki dyspozycyjne rurociągów powietrza wspomagającego (jeżeli wymagane) z zamocowaniami, kompensatorami, i specyfikacją materiałową

    - Rysunki założeniowe dla elementów rurociągów transportu pneumatycznego (łuki, prostki) z wykładziną trudnościeralną (np. korundową) wraz ze specyfikacją materiałów oraz wytycznymi zabudowy tych elementów,

    - Wytyczne do zabudowy elementów rurociągów, rozumiane jako specyficzne wymagania (jeżeli wystąpią) związane np. z koniecznością wykonania naciągu wstępnego kompensatorów.

    - Dyspozycje zabudowy armatury

    - Założenia dla branży elektrycznej dotyczące zasilania nowych urządzeń (jeżeli wystąpią)

    - założenia dla branży AKPiA dotyczące wymaganych zmian w układzie sterowania (w przypadku optymalizacji/regulacji przepływu w układzie transportu pneumatycznego)

Projekt obejmuje w swym zakresie rurociągi transportowe popiołu dennego w budynku kotłowni na poziomie +5m na kołnierzu przed zaworem odcinającym do króćców na wlocie do silosa popiołu. Dodatkowo projekt obejmuje rurociągi powietrza wspomagającego wzdłuż trasy rurociągów transportu pneumatycznego popiołu w niezbędnym zakresie (jeżeli wymagane).

  - Wykonanie projektu w branży konstrukcyjno-budowlanej ( konstrukcja wsporcza)

    - Opis techniczny projektu

    - Rysunki montażowe i warsztatowe wraz ze specyfikacją materiałów nowych konstrukcji wsporczych rurociągów

    - Zestawienie materiałowe

    - Rysunki montażowe i warsztatowe konstrukcji wzmacniającej istniejącą konstrukcję wsporczą rurociągów,

# Terminy na wykonanie koncepcji i projektu modernizacji rurociągów transportowych popiołu dennego na silos

  - Czas na wykonanie koncepcji modernizacji: 40 dni roboczych od podpisania umowy i przekazania danych wejściowych do projektowania oraz zabudowy króćców pomiarowych na istniejącym układzie transportu pneumatycznego.

  - Czas na wykonanie projektów w branży mechanicznej i budowlano-konstrukcyjnej: do 80 dni roboczych od zaakceptowania koncepcji modernizacji

Zakładany termin rozpoczęcia prac – listopad 2021.

# Wymagania dotyczące wykonania projektu w branży mechanicznej i konstrukcyjno-budowlanej.

  - Rurociągi muszą być zaprojektowane wg normy PN-EN 13480

  - Rury transportowe popiołu dennego muszą być zaprojektowane z materiału o zwiększonej odporności na ścieranie i naddatkach grubości ścianki umożliwiającej długotrwałą eksploatację bez występowania nieszczelności popiołowych.

  - Łuki rurociągów transportowych muszą mieć odpowiedni promień aby maksymalnie zwiększyć trwałość elementów.

  - Łuki i prostki za łukami dla rurociągów transportowych muszą być wyłożone ceramiką korundową o zawartości powyżej 92% Al2O3 i o grubości min 15mm

  - Projekt musi uwzględniać rozwiązania techniczne minimalizujące uderzenia hydrauliczne powstające podczas transportu.

  - Armatura rurociągów transportowych musi być z wyłożeniem wewnętrznym ceramicznym i wykazywać dużą odporność na ścieranie.

# Referencje

  - Wykonawca musi wykazać, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu –posiada zdolności techniczne lub zawodowe: wykaże się zrealizowaniem samodzielnie w ciągu ostatnich 5 lat minimum 3 zamówień polegających na wykonaniu projektów rurociągów w energetyce zawodowej czym wartość każdego zamówienia musi wynosić minimum 50 000 PLN. Minimalny poziom wymaganych standardów: W celu potwierdzenia spełnienia wymagań przez Wykonawcę, Zamawiający zażąda przedłożenie wykazu zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, zamówień o zakresie określonym w punkcie 4 SIWZ II. Do każdej pozycji wykazu muszą zostać dołączone dowody dotyczące wykonanych zamówień, czy te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa powyżej są: protokoły odbioru wystawione podpisane przez podmiot na rzecz, którego były wykonane zamówienia.

# Dokumentacja

  - W siedzibie Zamawiającego dostępna jest dokumentacja rurociągów transportowych popiołu. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

# Wizja lokalna

  - Wizja  lokalna    nie jest  obowiązkowa,  ale istnieje   możliwość  zapoznania  się   z  lokalizacją   rurociągu transportowego popiołu dennego na terenie Enea Elektrownia Połaniec.

9.2.	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie wizji ze strony Zamawiającego:

Tomasz Damm , tel. 15-865-62  97 e-mail: tomasz.damm@enea.pl

9.3.	Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni:

9.3.1.	przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstępnego szkolenia BHP (czas trwania około 2 godzin) umożliwiającego wejście na teren Enea Połaniec S.A.;

9.3.2.	zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Połaniec S.A.;

9.3.3.	podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobę przed przyjazdem) biorących udział w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w załącznikach;

9.3.4.	wypełnić i przesłać załącznik Z-1_A Dokumentu Związanego nr 4 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy - I/DB/B/20/