ZAMAWIAJĄCY:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26

28-230 Połaniec

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

na:

,,Wykonanie pomiarów sprawdzających parametry instalacji młynów rolkowo misowych 6ZM3 i 6ZM4 przystosowanych do rozdrabniania paliwa węglowego i biomasowego w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. na bloku nr 6”

| sporządził: | sprawdził pod względem merytorycznym: | Sprawdził pod względem formalno-prawnym |
| --- | --- | --- |

Specyfikacja techniczna

# Definicje techniczne

| 1. | Zamawiający/Elektrownia | Enea Elektrownia Połaniec S.A. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wykonawca | Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego |
| 3. | Dostawca Młynów | Firma FPM S.A Mikołów |
| 4. | Młyn/Zespół Młynowy | Nowo zainstalowany młyn rolkowo misowy dostarczony przez firmę FPM z Mikołowa wraz z przekładnią i napędem (silnikiem) |
| 5. | Instalacja | Linia podawania paliwa do kotła począwszy od zasobnika przykotłowego paliwa poprzez podajnik, Młyn , pyłoprzewody i palniki pyłowe, wraz urządzeniami współpracującymi : wentylatorami powietrza nośnego i uszczelniającego oraz kanałami łączącymi poszczególne urządzenia. |

- Przedmiot zamówienia

- Wykonanie pomiarów sprawdzających parametry instalacji młynów rolkowo misowych 6ZM3 i 6ZM4 przystosowanych do rozdrabniania paliwa węglowego i biomasowego w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. na bloku nr 6

- Opis przedmiotu zamówienia

Enea Elektrownia Połaniec S.A  montuje 2 nowe zespoły młynowe nr 3 i 4  rolkowo misowe dedykowane do rozdrabniania węgla oraz paliwa biomasowego na bloku energetycznym nr 6, które zastępują pracujące dotychczas młyny kulowo-misowe typu MKM-33 .

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu pomiarów sprawdzających parametry instalacji po zamontowaniu w/w młynów wraz ze zmodernizowanymi podajnikami paliwa o wyższej wydajności i zmodernizowanymi dyszami palników pyłowych w pracy na paliwie węglowym oraz biomasowym w postaci pelletu drzewnego. .

Miejsce realizacji zamówienia

Enea Elektrownia Połaniec S.A, 28-230 Połaniec, Zawada 26

- Zakres Przedmiotu Zamówienia

  - Pomiary sprawdzające parametry gwarantowane instalacji dla 2 zespołów młynowych  rolkowo misowych :

    - wydajność maksymalna: strumień paliwa biomasowego nie może być niższy niż 28t/h dla każdego Młyna osobno,

    - stopień rozdrobnienia (przemiał Młyna) dla paliwa biomasowego – pellet drzewny do frakcji sitowej nie wyższej niż 20% na sicie o wielkości oczka 600 µm w zakresie 50 ÷ 100% obciążenia Młyna.

    - wydajność maksymalna: strumień węgla nie mniejszy niż 33t/h dla każdego Młyna osobno.

    - stopień rozdrobnienia (przemiał Młyna) dla węgla kamiennego do frakcji sitowej nie wyższej niż 30% na sicie o wielkości oczka 90 µm oraz nie wyższej niż 3% na sicie o wielkości oczka 200 µm w zakresie 50 ÷ 100% obciążenia Młyna.

    - gwarancja naboru obciążenia każdego z Młynów ma zapewnić przyrost ich wydajności w zakresie od 20% do 100% w czasie 20 min. Czas naboru wydajności każdego Młyna na poziomie 20 min. jest wartością wymaganą przez Zamawiającego,. Parametr gwarantowany należy spełnić przy następujących założeniach przyjętych dla każdego z Młynów- strumień paliwa biomasowego – pellet drzewny nie może być niższy niż 28t/godz., strumień węgla kamiennego nie może być niższy niż 33 t/godz.

  - Pomiary sprawdzające parametry gwarantowane instalacji dla 2 podajników paliwa :

    - wydajność maksymalna: strumień paliwa biomasowego nie może być niższy niż 30 t/h dla każdego podajnika paliwa  osobno, oraz 33t/h dla węgla kamiennego

  - Warunkiem dotrzymania Parametrów Gwarantowanych wymienionych w pkt 4.1 dla Zespołów Młynowych będzie:

    - granulacja węgla (uziarnienie):								do 30mm

    - strumień paliwa kierowany przez podajnik do Młyna, w przypadku:

      - węgla kamiennego:  nie mniejszy niż 33 t/h

      - paliwa z biomasowego: 	nie mniejszy niż 28 t/h

    - Zakładana wentylacja Młyna powietrzem pierwotnym:

      - przy wydajności nominalnej na paliwie z biomasy:	do 54 000 Nm3/h

      - przy wydajności nominalnej na paliwie węglowym (lub mieszance węglowo – biomasowej (wg tabeli nr 1):				do 46 100 Nm3/h

    - temperatura powietrza pierwotnego do Młyna przy pracy na paliwie:

      - z biomasy: 										maks. 140 ºC

      - węglowym: 										maks. 320 ºC

    - temperatura mieszanki pyłowo-powietrznej za Młynem przy pracy na paliwie:

      - z biomasy: wynikowo

      - węglowym: wynikowo

  - Pomiary parametrów gwarantowanych

    - Parametry Gwarantowane powinny być dotrzymane dla paliwa biomasowego – pellet drzewny oraz węgla, dla każdego Młyna oddzielnie.

Tabela nr 1 Parametry fizykochemiczne paliw dla pomiarów parametrów gwarantowanych

| Rodzaj paliwa | Parametry fizykochemiczne w stanie roboczym |  |  |  | Ciężar nasypowy (t/m3) | Udział maksymalny w % paliwa w całkowitym strumieniu paliwa do Młyna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qv,net,ar (kJ/kg) | Aar (%) | Sar (%) | Mar (%) |  |  |
| Pellet drzewny | 16 500 ÷ 17 800 | < 1 | < 0,05 | < 10 | 0,55 ÷ 0,80 | 100% |
| Węgiel kamienny | 18 000 ÷ 23 000 | 17,9 ÷ 30,5 | 0,7 ÷ 1,5 | 8,5 ÷ 16 | 0,8 ÷ 0,9 | 100% |

    - Pomiary parametrów gwarantowanych będą przeprowadzone na podstawie obowiązujących polskich norm i aktów prawnych w celu potwierdzenia dotrzymania Parametrów Gwarantowanych Przedmiotu Zamówienia

    - Pomiary parametrów gwarantowanych będą przeprowadzone w oparciu o programy przygotowane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym i producentem Młynów firmą FPM Mikołów.

    - Za koordynację uzgodnień zakresu programu zgodnie z pkt. 4.3.3  odpowiedzialny jest Zamawiający.

    - Program pomiarów gwarancyjnych winien obejmować i szczegółowo przedstawiać następujące informacje dotyczące sposobu wykonywania pomiarów:

      - zakres pomiarów,

      - metodykę pomiarów,

      - harmonogram pomiarów,

      - sposób i miejsce poboru próbek, sposób ich zabezpieczenia i rozdzielania.

    - Pobór próbek w celu określenia stopnia rozdrobnienia paliwa (przemiału Młyna ) zostanie wykonany zgodnie  z wymaganiami  normy PN - 91 M-34131 – metodą dokładną izokinetyczną.

    - Przemiał Młyna(analizy sitowe ) zostaną  określone  zgodnie z  wymaganiami normy PN-IOS 1953.

    - Metodyka pomiarowa oraz miejsca pomiarów dla mierzonych i wyliczanych parametrów gwarantowanych, zostaną uzgodnione w programie pomiarów gwarancyjnych.

    - Wykonawca pomiarów parametrów  gwarantowanych przedstawi sprawozdania z wykonanych pomiarów, w których zawarte będą następujące informacje:

      - wprowadzenie,

      - opis obiektu na którym wykonywano pomiary,

      - cel i zakres pomiarów,

      - opis i lokalizacja miejsc pomiarowych i punktów poboru próbek,

      - przebieg pomiarów wraz z ewentualnymi odstępstwami w stosunku do programu i harmonogramu pomiarów,

      - wyniki pomiarów i obliczeń,

      - podsumowanie wyników pomiarów

      - zbiorcze zestawienie zmierzonych wielkości Parametrów Gwarantowanych

      - ocenę dotrzymania wielkości Parametrów Gwarantowanych.

    - Każda seria pomiarów gwarancyjnych zostanie potwierdzona stosownym protokołem zakończenia pomiarów gwarancyjnych sporządzonym i podpisanym wspólnie z firmą pomiarową.

    - Wykonawcą pomiarów gwarancyjnych będzie firma pomiarowa posiadająca wymagane uprawnienia i odpowiednie referencje w zakresie wykonywania badań i pomiarów,

    - Zamawiający przed ostatecznym wyborem  Wykonawcy pomiarów parametrów gwarantowanych jest zobligowany do otrzymania zgody Dostawcy Młynów.

    - Weryfikacja spełniania Parametrów Gwarantowanych będzie realizowana w następujący sposób:

      - wydajność osiągalna Młyna - poprzez odniesienie poprawnej, co najmniej 24 - godzinnej pracy Młyna, rozumianej przez brak objawów zasypania komory mielenia i braków paliwa do określonej masy paliwa podanego z zasobnika do Młyna.

      - stopień rozdrobnienia (przemiał Młyna) - wartość średnia wyników analiz dla próbek pobranych z 4-ch pyłoprzewodów dla pelletu drzewnego,

      - stopień rozdrobnienia (przemiał Młyna) - wartość średnia wyników analiz dla próbek pobranych z 4-ch pyłoprzewodów dla węgla,

  - Pozostałe pomiary

    - Pomiar prędkości mieszanki pyłowopowietrznej w pyłoprzewodach

    - Pomiar oporów młyna

    - Pomiar ilości powietrza do młyna

- Warunki ogólne dotyczące Przedmiotu Zamówienia

  - Pomiary gwarancyjne muszą być wykonane przez Wykonawcę posiadającego ważną akredytację PCA zgodnie z normą 17025.

Wykonawca pomiarów musi gwarantować spełnienie wymagań jakościowych zgodnie z normą ISO 9002-9004.

  - W celu określenia jakości pomiarów gwarancyjnych Wykonawca określi niepewności pomiarów cząstkowych oraz końcowych (składający się z pomiarów cząstkowych).

  - Aparatura pomiarowa używana do pomiarów gwarancyjnych powinna być sprawdzona i sprawna oraz posiadać aktualne świadectwa kalibracji.

  - Kopie Świadectwa kalibracji aparatury pomiarowej należy przedstawić Zamawiającemu przed wykonaniem pomiarów – warunek dopuszczenia do wykonania pomiarów.

  - Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i  przepisami wewnętrznych Zamawiającego dotyczących przepisów i zasad bezpieczeństwa w tym przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej  i ubezpieczeniowych

  - Wykonawca ponosi koszty dokumentów w tym tłumaczeń, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).

  - Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z aktualnie obowiązujących wymagań prawnych.

  - Sprawozdanie z wykonanych prac zawierające wyniki i opracowania  będzie sporządzone i dostarczone Zamawiającemu  w 3 egz. w formie papierowej i formie elektronicznej formacie dwg.

- Przepisy obowiązujące na terenie Zamawiającego.

  - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna  I/NB/B/20/2013 (IOBP);

  - Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015

  - Instrukcja przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych I/AM/P/17/2008

  - Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się 
po terenie chronionym Elektrowni.

  - Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego

  - Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/NB/B/15/2007

  - Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec

  - Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych I/NB/B/48/2018

Adres dostarczania dokumentów zobowiązaniowych dostępny na stronie internetowej ENEA Elektrownia POŁANIEC S.A.: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

- Organizacja realizacji prac

  - Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z pozostałymi Wykonawcami Zamawiającego w zakresie wymaganym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpośredni nadzór i organizację prac wykonywanych zarówno przez osoby przez siebie zatrudnione jak również osoby zatrudnione przez podwykonawców.

  - Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 (IOBP) oraz Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015

  - Zasady poruszania się po terenie Elektrowni oraz ruch materiałowy reguluje „Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Elektrowni” oraz „Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego”.

  - Wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie z ogólnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi przedmiotu i zakresu usługi

  - Wymagania kwalifikacyjne dla personelu Wykonawcy

    - Osoby wykonujące zadania służby BHP posiadające kwalifikacje co najmniej inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (z dwuletnim doświadczeniem zawodowym)

    - Osoby wykonujące prace obejmujące prace kontrolno – pomiarowe objętych zakresem niniejszej specyfikacji na terenie Elektrowni muszą posiadać umiejętności oraz ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające ich do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji lub dozoru odpowiednio do zajmowanego stanowisk oraz rodzaju wykonywanych prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie  tj: Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022, poz. 1392);

    - Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego umożliwiająca prowadzenie działalności Wykonawcy na terenie Zamawiającego zawiera poniższa tabela

| L.p. | Dokumentacja: | Wymagana [x] | Dokument źródłowy: |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: |  |  |
| 1 | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców (Załącznik Z-5 do dokumentu związanego nr 2 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
| 2. | Wykaz osób skierowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie i na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. (Załącznik Z2 dokumentu związanego nr 2 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
| 3. | Wykaz osób skierowanych do wykonywania prac na terenie i na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 2 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
| 4 | Wnioski o nadanie upoważnień niezbędnych do realizacji przedmiotu usługi tj: pełnienia określonych funkcji w procesie organizacji prac będących przedmiotu usługi obsługi urządzeń, instalacji i sieci będących przedmiotu usługi; | x | Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
| 5. | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla osób zatrudnionych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/NN/B/35/2008 |
| 6. | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/NN/B/35/2008 |
| 6. | - do wglądu osobie prowadzącej umowę ze strony Elektrowni ostateczną zatwierdzoną przez swoją organizację Instrukcje bezpieczeństwa dotyczącą wykonywanych prac; | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
| 7. | Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wykorzystywanych do prac | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
| 9. | Wstępny harmonogram realizacji prac zostanie dostarczony wraz z ofertą techniczną | x |  |
| 12. | Listy podwykonawców i wyszczególnienie zakresów prac dla podwykonawców | x |  |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC: |  |  |
| 1. | Raport z inspekcji wizualnej | x |  |
| 2. | Niezwłocznie informacji o każdym zdarzeniu wypadkowym lub nagłym zachorowaniu związanym z pracą na terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec, zgodnie z Instrukcją postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasad postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007); | x | Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
| 3. | Niezwłocznie informacji o każdym zauważonym zagrożeniu pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniu. | x | Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 |
| 4. | Zmiany harmonogramu realizacji prac (uzgodniony przez strony i zaopiniowany) | x |  |
| 5. | Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie i filmowanie (Załącznik Z_3_do instrukcji I_NN_B_1_2018) | x | Instrukcja zwiedzania oraz fotografowania i filmowania obiektów Enea Elektrownia Połaniec (1_I_NN_B_1_2018) |
| 6. | Lista sprzętu i urządzeń używanych w realizacji zadania wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości | x |  |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC: |  |  |
| 1. | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru | x |  |
| 2. | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia*/obiektu*, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową | x |  |
| 3. | Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i zaopiniowany) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
| 4. | Wszystkie Deklaracje zgodności, certyfikaty, jeżeli były wymagane spełniające wymagania przepisów w tym zakresie | x |  |
| 5. | Protokół odbioru końcowego ( uzgodniony przez strony i zaopiniowany | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |

- Terminy realizacji

8.1

| Lp | Zakres prac | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Punkt 4.3.3 oraz 4.3.5 Program pomiarów parametrów gwarancyjnych | 10.09.2023 |
| 3* | Punkt 4.1; 4,4 dla 6ZM4 – wykonanie pomiarów Na węglu Na biomasie | 20.09.2023 - 30.09.2023 Sesja I - 2 dni pomiarów Sesja II - 2 dni pomiarów |
| 4* | Punkt 4.1; 4,4 dla 6ZM3 – wykonanie pomiarów Na węglu Na biomasie | 10.10.2023 - 31.10.2023 Sesja I- 2 dni pomiarów Sesja II - 2 dni pomiarów |
| 2 | Punkt 4.3.9 Sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów | 14 dni po wykonaniu pomiarów |

*Dokładny termin wykonania pomiarów zostanie uzgodniony pomiędzy stronami w terminie 14 dni przed zdefiniowanym ‘Terminem realizacji”.

Sesje pomiarowe I i II zostaną wykonane oddzielnie dla paliwa biomasowego i węglowego dla każdego z zespołów młynowych 6ZM3 i 6ZM4  w podanym powyżej terminie realizacji.

Z uwagi na konieczność przezbrojenia układów młynowych z biomasy na węgiel należy przewidzieć 2 dniową przerwę pomiędzy przeprowadzanymi sesjami pomiarowymi.

W przypadku braku możliwości terminowego wykonania prac zdefiniowanych powyżej z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca. Nowe Terminy prac zostaną uzgodnione pomiędzy stronami. Zmiana terminu wykonania prac nie wymaga aneksowania Umowy.

- Płatności

| Lp. | Zakres prac | Wartość Prac ETAP [%] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie programu pomiarów dla 6ZM3 oraz 6ZM4 | 10 |
| 2. | Wykonanie pomiarów obiektowych dla 6ZM3 | 30 |
| 3. | Wykonanie pomiarów obiektowych dla 6ZM4 | 30 |
| 4 | Przekazanie raportu z pomiarów 6ZM3 | 15 |
| 5 | Przekazanie raportu z pomiarów 6ZM4 | 15 |

- Gwarancja

12  miesiące na wykonane prace oraz przekazany raport z pomiarów

- Osoby do  kontaktów

Jan Koperski tel.15 865 64 09; mob. 602 356 621 email jan.koperski@enea.pl